|  |
| --- |
| **Предписания надзорных органов в адрес ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» и их исполнение** **по состоянию на 21 августа 2019 года** |
| **Наименование органа, который проводил проверку и внес предписание (представление)** | **№ и дата выданных предписаний** | **Выявленные нарушения** | **Нормативный документ и соответствующий пункт по которому допущены нарушения** | **Срок исполнения предписания (представления)** | **Предпринятые меры ГБП ОУ «Торжокский педколледж» по устранению нарушений** |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | СОУЭ не соответсвует требованиям пожарной безопасности в части касающегося шума | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НБП 104-03 п.5.1 табл.2 | 01.08.2019 | заключены договоры со специализированной организацией на разработку технической документации по АПС и СОУЭ |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | фактический расход воды в ПГ-1 и ПГ-2 не соответствует требуемому значению норамтивных документов | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.55, ФЗ №123 | 01.08.2018 | направлено претензионное сообщение в МУП "Водоканал", предписание исполнено, проверка ПГ-1 и ПГ-2 ВДПО |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | ширина эвакуационного выхода ведущего на лестничную клетку, расположенного на 4 этаже | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.62, СНиП 21-01-97 п.6.18 | 01.08.2018 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | все двери, ведущие на лестничные клетки в учебном корпусе, не имеют уплотнения в притворах | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.478 | 01.08.2019 | заключены договоры со специализированной организацией на установку 13 металлических дверей со сроком исполнения до 31.08.2019 |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами с составлением акта | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.108 | 01.08.2018 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | не проведена проверка состояния состояния огнезащитной обработки (пропитки) драпировки сценической части актового зала | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.108 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | в подвальном помещении в помещении теплового узла установлена мастерская с хранением оборудования | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.23 (б) | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | СОУЭ не соответсвует требованиям пожарной безопасности в части касающегося шума | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НБП 104-03 п.5.1 табл.2 | 01.08.2019 | заключены договора со специализированной организацией на разработку технической документации по АПС и СОУЭ |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | световые оповещатели СОУЭ (Табло Выход) не включаются от командного импульса | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61 | 01.08.2019 | заключены договора со специализированной организацией на исправление замечания в системе СОУЭ |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | фактический расход воды в ПК не соответствует требуемому значению норамтивных документов | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.55, ФЗ № 123 ст.68 | 01.08.2018 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | помещение плотницкой на цокольном этаже не отделено от основных помещений зданий | ФЗ № 69, ст. 37, ФЗ № 123 ст.69, СП 4.13130.2013 п.7.7, СНиП 21-01-97\* п.7.4 | 01.08.2019 | заключены договора со специализированной организацией на монтаж противопожарной двери со сроком исполнения до 31.08.2019 г. |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | на 5,4,3 этажах общежития в умывальных размещены углекислотные огнетушители | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.423 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/81 от 28.07.2017 г. | СОУЭ не соответсвует требованиям пожарной безопасности в части касающегося шума | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НБП 104-03 п.5.1 табл.2 | 01.08.2019 | заключены договоры со специализированной организацией на разработку технической документации по АПС и СОУЭ |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/82 от 28.07.2017 г. | фактический расход воды в ПК не соответствует требуемому значению норамтивных документов | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.55, ФЗ № 123 ст.68 | 01.08.2019 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/82 от 28.07.2017 г. | насос повыситель находится в неисправном состоянии | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.59 | 01.08.2018 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/82 от 28.07.2017 г. | нарушена периодичность проверки основного пожарного рабочего насосного агрегата и насоса повысителя | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.59 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | не проведена проверка состояния состояния огнезащитной обработки (пропитки) кровли здания с составлением протокола проверки | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.21 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | эвакуационные пути - холлы на первом и втором этажах загромождены мебелью | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.23 б | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | отсутствует исполнительная документация на установки АПС и СОУЭ | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | огнетушитель, расположенный в кабинете 8, находится в неисправном состоянии | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.478 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | эвакуационная дверь не оборудована запором | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.35 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | подвальные помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.70 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | помещение склада на первом этаже, не отделено от основных помещений здания | ФЗ № 69, ст. 37, ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п.7.7, СНиП 21-01-97\* п.7.4 | 01.08.2019 | заключены договоры со специализированной организацией на монтаж противопожарной двери со сроком исполнения до 31.08.2019 г. |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | помещение электрощитовой, не отделено от основных помещений здания | ФЗ № 69, ст. 37, ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п.7.7, СНиП 21-01-97\* п.7.5 | 01.08.2018 | заключены договоры со специализированной организацией на монтаж противопожарной двери со сроком исполнения до 31.08.2019 г. |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | журнал учета инструктажей по пожарной безопасности не соответсвует требованиям положения 1 п.10 Приказа МЧС №645 | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.3, Приказ МЧС №645 п.10 прил.1 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/84 от 28.07.2017 г. | подвальные помещения, где хранится мебель не оснащены АПС | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, Приказ МЧС № 315 | 01.08.2018 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/84 от 28.07.2017 г. | пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (дерево) | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.57 | 01.08.2018 | Исполнено |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | 125/1/84 от 28.07.2017 г. | ручной пожарный извещатель, установленный на основном эвакуационном выходе, расположен на высоте более 1,5 м от пола | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, СП 5.13130.2009 | 01.11.2017 | Исполнено |
| Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области | Представление № 40-2018 от 23.05.2018 г. | Срок архивирования данных функционирующего видеонаблюдения в образовательном учреждении составляет 14 суток | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 | 01.06.2019 | Исполнено |
| Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области | Представление № 40-2018 от 23.05.2018 г. | Не организовано видеонаблюдение на объектах: учебный корпус, расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Лермонтова, д.6; общежитие, расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Лермонтова, д.2; учебный корпус, расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д.З; общежитие, расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д.З. | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 | 01.06.2019 | заключены договоры со специализированной организацией на монтаж системы видеонаблюдения, срок исполнения 31.08.2019 г. |
| Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области | Представление № 40-2018 от 23.05.2018 г. | организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов, контроля их функционирования; обеспечения охраны объектов ( территорий) путем привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 | 01.06.2019 | оборудованы системы управления доступом в зданиях |
| Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области | Представление № 40-2018 от 23.05.2018 г. | не все объекты колледжа имеют ограждение (учебный корпус, расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Лермонтова, д.6; общежитие, расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Лермонтова, д.2; учебный корпус, расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д.З; общежитие, расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д.З), | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 | 01.06.2019 | составлен пакет документов на осуществление мероприятий в 2020 г. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*информация актуализирована по состоянию на 21 августа 2019 года |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Директор |  |  |  | О.Н. Иванова |  |  |