|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предписания надзорных органов в адрес ГБП ОУ «Торжокский педагогический колледж им. Ф.В. Бадюлина» и их исполнение**  **по состоянию на 21 августа 2019 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование органа, который проводил проверку и внес предписание (представление)** | | | **№ и дата выданных предписаний** | | **Выявленные нарушения** | | | | | **Нормативный документ и соответствующий пункт по которому допущены нарушения** | | | | **Срок исполнения предписания (представления)** | | **Предпринятые меры ГБП ОУ «Торжокский педколледж» по устранению нарушений** | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | | СОУЭ не соответсвует требованиям пожарной безопасности в части касающегося шума | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НБП 104-03 п.5.1 табл.2 | | | | 01.08.2019 | | заключены договоры со специализированной организацией на разработку технической документации по АПС и СОУЭ | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | | фактический расход воды в ПГ-1 и ПГ-2 не соответствует требуемому значению норамтивных документов | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.55, ФЗ №123 | | | | 01.08.2018 | | направлено претензионное сообщение в МУП "Водоканал", предписание исполнено, проверка ПГ-1 и ПГ-2 ВДПО | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | | ширина эвакуационного выхода ведущего на лестничную клетку, расположенного на 4 этаже | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.62, СНиП 21-01-97 п.6.18 | | | | 01.08.2018 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | | все двери, ведущие на лестничные клетки в учебном корпусе, не имеют уплотнения в притворах | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.478 | | | | 01.08.2019 | | заключены договоры со специализированной организацией на установку 13 металлических дверей со сроком исполнения до 31.08.2019 | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | | не обеспечена обработка деревянных конструкций сценической коробки огнезащитными составами с составлением акта | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.108 | | | | 01.08.2018 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | | не проведена проверка состояния состояния огнезащитной обработки (пропитки) драпировки сценической части актового зала | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.108 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 124/1/79 от 28.07.2017 г. | | в подвальном помещении в помещении теплового узла установлена мастерская с хранением оборудования | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.23 (б) | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | | СОУЭ не соответсвует требованиям пожарной безопасности в части касающегося шума | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НБП 104-03 п.5.1 табл.2 | | | | 01.08.2019 | | заключены договора со специализированной организацией на разработку технической документации по АПС и СОУЭ | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | | световые оповещатели СОУЭ (Табло Выход) не включаются от командного импульса | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61 | | | | 01.08.2019 | | заключены договора со специализированной организацией на исправление замечания в системе СОУЭ | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | | фактический расход воды в ПК не соответствует требуемому значению норамтивных документов | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.55, ФЗ № 123 ст.68 | | | | 01.08.2018 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | | помещение плотницкой на цокольном этаже не отделено от основных помещений зданий | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, ФЗ № 123 ст.69, СП 4.13130.2013 п.7.7, СНиП 21-01-97\* п.7.4 | | | | 01.08.2019 | | заключены договора со специализированной организацией на монтаж противопожарной двери со сроком исполнения до 31.08.2019 г. | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/80 от 28.07.2017 г. | | на 5,4,3 этажах общежития в умывальных размещены углекислотные огнетушители | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.423 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/81 от 28.07.2017 г. | | СОУЭ не соответсвует требованиям пожарной безопасности в части касающегося шума | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, НБП 104-03 п.5.1 табл.2 | | | | 01.08.2019 | | заключены договоры со специализированной организацией на разработку технической документации по АПС и СОУЭ | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/82 от 28.07.2017 г. | | фактический расход воды в ПК не соответствует требуемому значению норамтивных документов | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.55, ФЗ № 123 ст.68 | | | | 01.08.2019 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/82 от 28.07.2017 г. | | насос повыситель находится в неисправном состоянии | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.59 | | | | 01.08.2018 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/82 от 28.07.2017 г. | | нарушена периодичность проверки основного пожарного рабочего насосного агрегата и насоса повысителя | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.59 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | не проведена проверка состояния состояния огнезащитной обработки (пропитки) кровли здания с составлением протокола проверки | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.21 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | эвакуационные пути - холлы на первом и втором этажах загромождены мебелью | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.23 б | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | отсутствует исполнительная документация на установки АПС и СОУЭ | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | огнетушитель, расположенный в кабинете 8, находится в неисправном состоянии | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.478 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | эвакуационная дверь не оборудована запором | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.35 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | подвальные помещения не укомплектованы первичными средствами пожаротушения | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.70 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | помещение склада на первом этаже, не отделено от основных помещений здания | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п.7.7, СНиП 21-01-97\* п.7.4 | | | | 01.08.2019 | | заключены договоры со специализированной организацией на монтаж противопожарной двери со сроком исполнения до 31.08.2019 г. | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | помещение электрощитовой, не отделено от основных помещений здания | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, ФЗ №123, СП 4.13130.2013 п.7.7, СНиП 21-01-97\* п.7.5 | | | | 01.08.2018 | | заключены договоры со специализированной организацией на монтаж противопожарной двери со сроком исполнения до 31.08.2019 г. | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/83 от 28.07.2017 г. | | журнал учета инструктажей по пожарной безопасности не соответсвует требованиям положения 1 п.10 Приказа МЧС №645 | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.3, Приказ МЧС №645 п.10 прил.1 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/84 от 28.07.2017 г. | | подвальные помещения, где хранится мебель не оснащены АПС | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, Приказ МЧС № 315 | | | | 01.08.2018 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/84 от 28.07.2017 г. | | пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (дерево) | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.57 | | | | 01.08.2018 | | Исполнено | | |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам | | | 125/1/84 от 28.07.2017 г. | | ручной пожарный извещатель, установленный на основном эвакуационном выходе, расположен на высоте более 1,5 м от пола | | | | | ФЗ № 69, ст. 37, Правила противопожарного режима в РФ п.61, СП 5.13130.2009 | | | | 01.11.2017 | | Исполнено | | |
| Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области | | | Представление № 40-2018 от 23.05.2018 г. | | Срок архивирования данных функционирующего видеонаблюдения в  образовательном учреждении составляет 14 суток | | | | | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 | | | | 01.06.2019 | | Исполнено | | |
| Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области | | | Представление № 40-2018 от 23.05.2018 г. | | Не организовано видеонаблюдение на объектах: учебный корпус,  расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Лермонтова, д.6; общежитие,  расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Лермонтова, д.2; учебный корпус,  расположенный по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д.З; общежитие,  расположенное по адресу: г. Торжок, ул. Металлистов, д.З. | | | | | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 | | | | 01.06.2019 | | заключены договоры со специализированной организацией на монтаж системы видеонаблюдения, срок исполнения 31.08.2019 г. | | |
| Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области | | | Представление № 40-2018 от 23.05.2018 г. | | организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов,  контроля их функционирования; обеспечения охраны объектов ( территорий) путем  привлечения сотрудников охранных организаций и оснащения объектов  (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны | | | | | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 | | | | 01.06.2019 | | оборудованы системы управления доступом в зданиях | | |
| Торжокская межрайонная прокуратура Тверской области | | | Представление № 40-2018 от 23.05.2018 г. | | не все объекты  колледжа имеют ограждение (учебный корпус, расположенный по адресу: г.  Торжок, ул. Лермонтова, д.6; общежитие, расположенное по адресу: г. Торжок, ул.  Лермонтова, д.2; учебный корпус, расположенный по адресу: г. Торжок, ул.  Металлистов, д.З; общежитие, расположенное по адресу: г. Торжок, ул.  Металлистов, д.З), | | | | | Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. № 1235 | | | | 01.06.2019 | | составлен пакет документов на осуществление мероприятий в 2020 г. | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | \*информация актуализирована по состоянию на 21 августа 2019 года | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  |  | Директор | |  |  |  | | О.Н. Иванова | |  |  |